## Лист1
№ | ТНВ | Исходная схема | [8 empty] | В ПАР | [6 empty] | МДП без ПА | МДП с ПА
|  | Ток | [5 empty] | СУ |  |  | Наименование | Ток |  |  | СУ
|  | Рддтн | Ограничивающий элемент | ДДТН | Радтн | Ограничивающий элемент | АДТН | Рпр | 8%Р | 20%Р |  | Радтн | Ограничивающий элемент | АДТН | Рпр | 8%Р | Рдав (8%Р)
1 | Ремонт ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Саласпилс
1.1 | -5 | [6 empty] | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера |  |  |  | 2465 | 2267 | 2314 | 2114 | 2114
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс |  |  |  | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2574 | ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Синди | 1800 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  |  |  | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне |  |  |  | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 2501 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна |  |  |  | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 2379 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1768 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  |  |  | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи |  |  |  | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  |  |  | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники |  |  |  | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская |  |  |  | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  |  |  | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  |  |  | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  |  |  | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская |  |  |  | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 2583 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1768 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  |  |  | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  |  |  | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  |  |  | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2473 | 2275 | 2284
1.2 | 0 | [6 empty] | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера |  |  |  | 2465 | 2267 | 2314 | 2114 | 2114
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс |  |  |  | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2574 | ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Синди | 1800 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  |  |  | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне |  |  |  | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 2449 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна |  |  |  | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 2281 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1660 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  |  |  | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи |  |  |  | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  |  |  | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники |  |  |  | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская |  |  |  | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  |  |  | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  |  |  | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  |  |  | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская |  |  |  | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 2583 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1768 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера |  |  |  | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  |  |  | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  |  |  | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2473 | 2275 | 2284
1.3 | 5 | [6 empty] | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера |  |  |  | 2465 | 2267 | 2314 | 2114 | 2114
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс |  |  |  | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2574 | ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Синди | 1800 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков |  |  |  | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 2551 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 2314 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна |  |  |  | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 2169 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1540 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков |  |  |  | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи |  |  |  | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  |  |  | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники |  |  |  | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская |  |  |  | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  |  |  | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  |  |  | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники |  |  |  | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская |  |  |  | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 2522 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1660 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 2573 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1660 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме |  |  |  | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  |  |  | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2473 | 2275 | 2284
1.4 | 10 | 2594 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2594 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера |  |  |  | 2465 | 2267 | 2314 | 1979 | 2114
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 2624 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2574 | ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Синди | 1800 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 2553 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 2454 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 2116 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна |  |  |  | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1979 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 2647 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1540 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи |  |  |  | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле |  |  |  | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 2605 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская |  |  |  | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту |  |  |  | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая |  |  |  | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 2533 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская |  |  |  | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 2454 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1540 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 2506 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1540 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 2623 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1376 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди |  |  |  | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2473 | 2275 | 2284
1.5 | 15 | 2540 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2540 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера |  |  |  | 2465 | 2267 | 2314 | 1742 | 2114
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 2516 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2484 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1376 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс |  |  |  | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 2359 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 2188 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 1845 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна | 2520 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1742 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 2514 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1376 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи | 2536 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле | 2618 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 2460 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | 2529 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1376 | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 2548 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1376 | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая | 2517 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 2342 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская | 2499 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 2212 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1376 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 2350 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1376 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 2445 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди | 2529 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 2544 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1184 | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс |  |  |  | 2473 | 2275 | 2284
1.6 | 20 | 2189 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2189 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера | 2519 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2465 | 2267 | 2314 | 1437 | 2114
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 2168 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 2211 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1184 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 2508 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1184 | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1951 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 1798 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 1487 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна | 2177 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1437 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 2206 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи | 2198 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле | 2311 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 2074 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | 2249 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 2272 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1184 | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая | 2171 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 1948 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская | 2163 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 1876 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1184 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 2038 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 1184 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 2047 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди | 2190 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 2195 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 954 | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 2510 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1184 | 2473 | 2275 | 2284
1.7 | 25 | 1686 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 1686 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера | 2066 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2465 | 2267 | 2314 | 1091 | 1686
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1683 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1718 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 954 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 2059 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 954 | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1470 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 1360 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 1091 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна | 1681 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1104 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 1667 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 954 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи | 1699 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле | 1807 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 1597 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | 1722 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 954 | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 1764 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 954 | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая | 1665 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 1468 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская | 1667 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 1412 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 954 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1593 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 954 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 1581 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди | 1689 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1691 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 2066 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 954 | 2473 | 2275 | 2284
1.8 | 30 | 1299 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 1299 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера | 1387 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2465 | 2267 | 2314 | 873 | 1299
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1302 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1135 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1341 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1348 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 1280 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 873 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна | 1318 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1104 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 1003 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи | 1159 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле | 1333 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 1283 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | 1092 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 1174 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая | 1317 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 1280 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская | 1184 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 890 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1088 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 1412 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди | 1200 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1300 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1346 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2473 | 2275 | 2284
1.9 | 35 | 1299 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 1299 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера | 1387 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2465 | 2267 | 2314 | 873 | 1299
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1302 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1135 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1341 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1348 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 1280 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 873 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна | 1318 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1104 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 1003 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи | 1159 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле | 1333 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 1283 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | 1092 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 1174 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая | 1317 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 1280 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская | 1184 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 890 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1088 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 1412 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди | 1200 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1300 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1346 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2473 | 2275 | 2284
1.10 | 40 | 1299 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 1299 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2705 | 2488 | 2114 | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Валмиера | 1387 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2465 | 2267 | 2314 | 873 | 1299
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Айзкраукле - Крустпилс | 1302 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2703 | 2486 | 2434
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 1135 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2396 | 2204 | 2251
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Валмиера - Саласпилс | 1341 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2507 | 2306 | 2306
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Псков | 1348 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2585 | 2378 | 2340
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Великорецкая - Резекне | 1280 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2178 | 2003 | 2238
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна - Валмиера | 873 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2377 | 2186 | 2229
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Игналинская АЭС - Ликсна | 1318 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2528 | 2325 | 2351
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Килинги-Нымме - Рижская ТЭЦ-2 | 1104 | ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 716 | 2274 | 2092 | 2221
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Кингисеппская - Псков | 1003 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2546 | 2342 | 2321
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Пайде - Сопи | 1159 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2638 | 2426 | 2406
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Паневежис - Айзкраукле | 1333 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2639 | 2427 | 2431
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Полоцк - Новосокольники | 1283 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2757 | 2536 | 2341
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Лужская | 1092 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2509 | 2308 | 2329
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псков - Тарту | 1174 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2645 | 2433 | 2415
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Великорецкая | 1317 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2618 | 2408 | 2367
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Новосокольники | 1280 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2858 | 2629 | 2280
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Псковская ГРЭС - Старорусская | 1184 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2566 | 2360 | 2310
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Синди - Килинги-Нымме | 890 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2357 | 2168 | 2236
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Валмиера | 1088 | ВЛ 330 кВ Виру - Тсиргулийна | 716 | 2357 | 2168 | 2240
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Тарту - Килинги-Нымме | 1412 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2684 | 2469 | 2425
[11 empty] | ПАР ВЛ 330 кВ Харку - Синди | 1200 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2630 | 2419 | 2394
[11 empty] | ПАР 1 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1300 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2702 | 2485 | 2435
[11 empty] | ПАР 2 СШ ПС 330 кВ Саласпилс | 1346 | ВЛ 330 кВ Балти - Тарту | 716 | 2473 | 2275 | 2284